
济宁北湖省级旅游度假区人民医院

病房楼室外地埋消防管道更换项目
竞争性磋商文件

济宁北湖省级旅游度假区人民医院病房楼室外地埋消防管道更换项目，经医院研究批准，现采用竞争性磋商的方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院病房楼室外地埋消防管道更换项目。

2、项目编号：GCL-2026-01
3、包组划分：1个包

4、项目概况：本项目为老病房楼区域地埋消防管道拆除、新管敷设、阀门安装、路面开挖与恢复、试压、冲洗、验收等全部内容
5、预算金额：≦3万元
6、资金来源：自筹资金

二、申请人资格要求

1.在中国境内注册，具有独立法人资格，能够满足本项目要求；

2. 供应商必须具备有效的营业执照，经营范围包含消防工程、机电安装等相关内容；

3. 无重大安全事故、失信被执行、行政处罚记录。

4. 本项目不接受分包、转包。

三、报名、磋商时间及方式

1、 报名时间：2026年3月13日至2026年3月19日16:00。

报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖公章的扫描件）扫描后按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至tbhxqrmyyzbb@126.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；

（2）公告及文件中要求提供的供应商资质材料；

2、 磋商时间：2026年3月25日下午15：00。

磋商地点：济宁北湖省级旅游度假区人民医院四楼会议室。

携带材料：本项目采取现场磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件(无需密封)。磋商时携带纸质版的以下资料，需装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）首次报价一览表；

（2）诚信承诺书；

（3）公告及文件要求提供的供应商资质材料；

（4）施工方案（包含但不限于工程概况、施工部署、主要施工工艺、质量保证、施工安全、医院特殊保障措施、工期、环保、验收等）；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

3、磋商方式
本次竞争性磋商进行二轮报价，具体流程及要求如下：

(1)签到：供应商法定代表人或授权代表人持身份证（授权人须携带授权委托书）签到（开标前30分钟）；

(2)检查密封：各供应商代表相互检查密封情况，签字确认。

(3)公开唱价：工作人员当众拆封，公开宣读首次报价，供应商代表签字确认；

(4)二次报价：根据首次报价情况，现场提交《二次报价单》（供应商自行打印，二次报价时使用，详见附件3），二次报价不得高于首次报价。

注：报价包含为完成本项目在内的设备费、材料费、安装费、运输费、人工费、税金等全部费用，不得高于预算；如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。
四、项目技术标准及要求

1、更换老病房楼到消防泵房的地埋室内消火栓管道2条、喷淋管道1条，管道长度大约为16米/条；地埋管道全部更换，新管道直通泵房内；地埋管道为PE钢丝骨架管（承压1.6MPa），室内消火栓管径不得小于100毫米，消防喷淋不得小于150毫米。

2、把原地下室内消火栓水泵接合器和喷淋水泵接合器更换成地上式，所选位置及接合器设置必须符合新的建设规范和法律法规，并做保温及标识。

3、更换老病房楼的喷淋湿式报警阀组，并将压力开关启泵线路连接到喷淋泵控制柜，实现报警阀组压力开关启泵功能。

4、更换消防泵房内消火栓泵及喷淋泵的控制阀门及止回阀，方便之后检修。

5、老病房楼楼顶高位水箱通喷淋系统的下水管与消火栓的下水管分开或者增加1处止回阀，这样启动消火栓泵就不会导致喷淋系统压力过大的问题。
6、施工要求：为保证消防安全，施工工期要短、尽量利用周末时间、施工前务必考察好现场及熟悉各消防管道布局，提前准备材料及工具、安排足够施工人员（因地埋管道区域存在大化粪池及其他线路，不得使用挖机，须人工完成），尽早完成。

五、特别说明

1. 供应商有现场踏勘需求的，请与采购方联系，约定踏勘时间(报名截止时间即为约定踏勘截止时间）。

2. 施工期间不得影响医院正常诊疗，做好安全围挡、降噪、防尘、成品保护。

3. 施工完成后须通过消防相关检测/验收，费用含在报价内。

六、付款方式

经验收合格,提供发票，无质量问题等违约责任即付总合同价款的95%，剩余5%待验收合格1年后无纠纷一次性无息付清（付款时中标人应开具同等金额的正规发票）。具体付款方式以合同签订为准。
七、评审与定标

 评审方式：通过对投标单位的技术能力、业绩、信誉、投标价格、施工方案、服务承诺等各方面内容进行定性分析与比较，进行综合评议。评委以有记名投票方式确定中标候选人，报招标领导小组确定中标人。

结果公示：医院官方网站公示3个工作日，无异议后发出《成交通知书》。
附件1：首轮报价一览表；

附件2：法定代表人授权委托书；

附件3：二次（最终）报价承诺函；

附件4：诚信承诺书；

附件5：封面格式。
济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2026年3月13日
附件1：           首轮报价一览表
供应商：                 （公章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）

联系方式：                                                                          报价单位：万元
	项目名称
	 

	总报价
	（小写）￥                             
（大写）￥                           

	供货安装期
	

	质保期限
	

	优惠条件及
售后服务承诺
	

	对本次磋商的响应程度
	

	备注
	


供货地点：采购人指定地点

年   月   日
附件2：

法定代表人授权委托书

济宁北湖省级旅游度假区人民医院：

本人（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加济宁北湖省级旅游度假区人民医院病房楼室外地埋消防管道更换项目，项目编号: GCL-2026-01 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：法定代表人、委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：             性别：             年龄：     

部门：                       职务：            

供应商名称（公章）：                 法定代表人签字：                 

日期：   年   月  日

附件3：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

病房楼室外地埋消防管道更换项目
二次（最终）报价承诺函      

一、最终报价

	二次报价
	（小写）￥                  
（大写）￥                


二、其他合理化建议及优惠条件（报价文件以外的）

答：

以上问题供应商如有承诺内容请详细填写，没有则填写“无”不允许留有空白，本表格可扩展另附。

供应商单位名称：                                

法定代表人或委托代理人签字：                    

                  年   月   日
附件4：

诚信承诺书

我公司自觉遵守国家有关招投标活动的法律法规，作为投标人参与                                       采购项目。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（一）绝不排挤其他投标单位的公平竞争，损害招标人或者其他投标单位的合法权益；    

（二）绝不与招标单位串通投标，损害第三方的合法权益；

（三）绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

（四）不组织、不参与任何串标、围标的行为；

（五）积极主动的协助、接受相关部门调查串标、围标等违法违规行为。 

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  

日期：  年   月   日

附件5：

封面格式
	响应文件

项目编号： 

项目名称：               

供应商名称（公章）：

地    址：

电    话：

传    真：


封口格式：

	…………………于   年  月   日  :   时之前不准启封（公章）…………………



